浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

校园安防设备电源改造升级设备采购项目

**询价文件**

2025年5月

**第一部分 邀请书**

:

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）（以下简称“询价单位”）拟采购校园安防设备电源改造升级设备采购项目，特邀请贵公司参与本项目询价。

询价单位不负担报价单位在准备和递交标书等投标过程中发生的任何费用。

受邀单位在收到询价单位发出的邀请书后，请立即以邮件或书面形式予以确认；如中途退出投标的，也请尽快以邮件或书面形式通知我们，谢谢合作。

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

日期： 年 月 日

**第二部分 报价须知**

**一、项目概况**

国际校区东西侧组团现有弱电井安防电源及网络设备均为建校时投入，已超使用年限；由于近些年实验室大规模启用与空间功能变更，现场大量新增电源适配器无法存放且插线板临时接电，存在安全隐患；现有井道空间无法满足后续新增安防设备需求。故拟对校园安防设备电源升级，本次拟对改造升级的相关设备进行采购。

**二、项目需求**

**（一）采购要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 详细参数要求 |
| 1 | 24口POE交换机 | 华为 | S5735S-L24P4S-A2 | 25台 | S5735S-L24P4S-A2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)  交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W，含2个单模千兆光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC）(1310nm,10km,LC）。 |
| 2 | 机架式集中电源 | 优佳君品 | T400W24-12DC | 15台 | 采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构。1U 规格与标准 19 寸机柜配套使用纹波小--保障摄像机视频信号输出更稳定，图像更清晰。分路输出--某一分路故障不影响其它分路设备正常工作，输出电压 DC12V/DC24V 400W 可调正负 15%;24 路输出每路配 3A 自动恢复保险;输出路数:24 路输出(输出线后置);过载保护:105%~125%恒流限制，5 秒后关闭/p 电压，重新开机恢复;过电压保护:120%~145%关闭 o/p 电压，重新开机以恢复。电源保护功能--具有输出滤波、过流、短路保护、单路故障指示、输出电压可调等优点。输入电压: 190-240V AC @ 50-60Hz；输出电压: 12V DC(输出电压可调范围±15%)；输出电流: 33Amp(单路 1.38A)；输出分路: 24 分路；过流保护电流: 35A±5%；纹波: ≤120mV；效率: ≥85%；产品尺寸: 483\*206\*44.5mm 重量: 3.8kg |
| 3 | 22U机柜 | 图腾 | G26622 | 1台 | 22U，600\*600网络机柜，配2条8位横装PDU。符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；前后门可改为双开。承载: 静载800KG(带支架)；防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 |
| 4 | 12U墙柜 | 图腾 | W26612 | 2台 | 12U，600\*600网络机柜，配1条8位横装PDU。产品主要规格及性能标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。特点:框架结构，承重达60KG;快开侧门，方便安装和维修;可关闭的上部和下部走线通道;壁挂、落地两种可选安装方式;落地安装时可以选配支脚或脚轮;可选装轴流风机。承载:静载60KG. 防护等级:IP20；主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm.表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |
| 5 | 6U墙柜 | 图腾 | W26406 | 2台 | 6U高墙柜，600宽，450深，配1条8位横装PDU。产品主要规格及性能：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.特点:框架结构，承重达60KG;快开侧门，方便安装和维修;可关闭的上部和下部走线通道;壁挂、落地两种可选安装方式;落地安装时可以选配支脚或脚轮;可选装轴流风机;方便快速的挂墙安装方式（专利）.承载: 静载60KG.防护等级:IP20主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |
| 6 | 8位横装PDU | 公牛 | GN-E1080 | 10条 | 额定电压220V，功率10A-2500W国标插口；8位横装PDU,具有防雷，防过载功能 |
| 7 | 光纤跳线 | 晨林 | 3米 | 50根 | 单模双芯，3m，LC-LC |
| 8 | 辅材及安装调试 | 国产 | 定制 | / | 现场区分摄像机是否支持POE检测，电源线路拆除、新旧设备更换安装调试，机柜理线，设备线路打标签，部分理线架更换。辅材包括胶布、扎带、铁膨胀螺丝、自攻螺丝、骑马卡塑料膨胀、水晶头等施工辅材。 |

**注.如有同类项目经验，请在投标文件中附上项目合同复印件。**

**本次采购预算为99000元整，包含设备采购、运输、安装调试、税金等全部费用，任何超过采购预算的报价将视为无效报价。**

**（二）质量保证及售后**

设备等采购的产品自需方验收合格之日起，质保期为叁年，质保期内，非人为损坏，供方负责免费维修，质保期满后，供方仍提供维修服务，只收取配件成本费用。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品。

**（三）付款方式**

货物运抵安装现场清点无误、安装调试完毕且经需方验收合格后，供方向需方开具符合需方要求的增值税发票，需方收到发票后在30个工作日内支付货款。

**三、报价文件要求**

1、报价单位应根据询价单位需求编制报价文件，文件格式及要求参考第三部分。

2、报价单位应提供盖有公章的报价文件。

3、报价文件编制完成后，请于2025年5月21日前发送电子扫描件提交至询价单位邮箱zhaolv@intl.zju.edu.cn。

**四、联系方式**

1、地点：浙江省海宁市海州东路718号浙江大学国际校区行政楼203；

2、邮编：314400

3、电话：0571-87572117

4、联系人：吕昭

**第三部分 报价文件格式**

封面

**正本或副本**

（报价单位名称）

**响 应 文 件**

项目名称：校园安防设备电源改造升级设备采购项目

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

**报价表**

金额单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 24口POE交换机 | 华为 | S5735S-L24P4S-A2 | 25台 |  |  |
| 2 | 机架式集中电源 | 国产 | DC12V/400W | 15台 |  |  |
| 3 | 22U机柜 | 图腾 | G26622 | 1台 |  |  |
| 4 | 12U墙柜 | 图腾 | w26612 | 2台 |  |  |
| 5 | 6U墙柜 | 图腾 | w26406 | 2台 |  |  |
| 6 | 8位横装PDU | 公牛 | 8位 | 10条 |  |  |
| 7 | 光纤跳线 | 国产 | 单模LC-LC | 50根 |  |  |
| 8 | 辅材及安装调试 | 定制 | / | / |  |  |
| 9 | 合计总价 |  | | | | |

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

**技术偏离表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求概述** | **需求详细描述** | **响应规格** | **是否偏离**  **（详细说明）** |
| 技术需求 | 满足采购需求中关于设备的品牌及参数等全部需求 |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

**1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。**

**2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。**

**3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**商务偏离表**

项目名称：XXX

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **磋商文件要求** | **响应规格** | **是否偏离**  **（详细说明）** |
| 质量保证及售后 | 设备等采购的产品自需方验收合格之日起，质保期为叁年，质保期内，非人为损坏，供方负责免费维修，质保期满后，供方仍提供维修服务，只收取配件成本费用。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品。 |  |  |
| 付款条件 | 货物运抵安装现场清点无误、安装调试完毕且经需方验收合格后，供方向需方开具符合需方要求的增值税发票，需方收到发票后在30个工作日内支付货款。 |  |  |

**说明：**

**1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。**

**2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。**

**3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**报价单位一般情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电话： | | 联系人： |
| 5 | 传真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  | |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  | |

**说明：所有报价单位都须填写此表。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**法定代表人资格证明书**

致: 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)：

我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，身份证号： 。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证：  复印件粘贴处 |

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日