浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）气体灭火系统更新改造项目

询价文件

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

二O二六年六月

第一部分  邀请书

:

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）（以下简称“询价单位”）拟采购气体灭火系统更新改造项目项目，特邀请贵公司参与本项目询价。

询价单位不负担报价单位在准备和递交标书等投标过程中发生的任何费用。

受邀单位在收到询价单位发出的邀请书后，请立即以邮件或书面形式予以确认；如中途退出投标的，也请尽快以邮件或书面形式通知我们，谢谢合作。

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

日期：        年    月    日

第二部分、报价须知

一、项目概况

为保障浙大国际校区消防设施正常使用，落实《中华人民共和国消防法》等规范要求，浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）拟对校区内7 个区域的气体灭火系统实施设备更新改造。为保障系统的稳定性及可靠性，将原使用年限已久的松江 ZY-4C控制系统整体更换为松江 ZY-4D 气体灭火控制器和配套设备，确保系统符合国家消防规范并与原有消防系统兼容。

| 序号 | 标项名称 | 简要规格描述 | 预算金额 (万元人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统更新改造 | 完成旧设备拆除，按清单供应松江 ZY-4D 系列气体灭火系统并完成安装调试。 | 7.5 |

二、采购响应方的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。

（二）具备中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有消防设施施工、安装、调试相关经营范围；具备有效的安全生产许可证（提供相关盖章证明材料）。

（三）拟派项目负责人具备注册消防工程师或消防相关专业中级及以上职称（提供相关盖章证明材料）。

（四）企业及拟派项目负责人、现场施工人员近五年内无违法犯罪记录、无重大安全事故记录（提供相关盖章证明材料）。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、供货与安装调试需求

所有供货、安装、调试必须符合GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》、GB50263-2017《气体灭火系统施工及验收规范》及设计要求。

1.具体设备采购要求详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号线（屏蔽线） | ZR-RVVP | 中策、万马或同等品牌 | 米 | 1220 |  |
| 2 | 信号线（双绞线） | RYJ-2*1.5 | 中策、万马 | 米 | 400 |  |
| 3 | 三芯电源线 | BVR1.5 | 中策、万马 | 米 | 100 |  |
| 4 | KBG管 | 20mm | 天一、永通 | 米 | 180 |  |
| 5 | 线槽 | 20-30mm | 国标 | 米 | 116 |  |
| 6 | 金属软管 | 20mm | 安达通、捷诺立、劳瑞 | 米 | 50 |  |
| 7 | 继电器 | 24V | 正泰、欧姆龙、德力西 | 只 | 10 |  |
| 8 | 开关电源 | 24V | 明伟、德力西、君临 | 只 | 6 |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | ZY-4D | 松江 | 套 | 5 | 壁挂 |
| 10 | 气体灭火控制盘 | ZY-4D | 松江 | 套 | 2 | 入柜 |
| 11 | 现场启停按钮 | HJ-9707 | 松江 | 个 | 25 |  |
| 12 | 手自动控制盘 | HJ-9708 | 松江 | 个 | 13 |  |
| 13 | 气体释放警报器 | HJ-9509 | 松江 | 只 | 25 |  |
| 14 | 火灾声光警报器 | F9204A | 松江 | 个 | 50 |  |
| 15 | 输入模块 | HJ-9502X | 松江 | 个 | 13 |  |
| 16 | 输入/输出模块 | HJ-9501 | 松江 | 个 | 58 |  |
| 17 | 端子箱 | HJ-1701/40 | 松江 | 个 | 1 | 尺寸：300*250*80 |
| 18 | 蓄电池 | 12V3.3AH | 华威、松江 | 节 | 10 | ZY-4D专用 |

注：上表中 1-6 项线材、管材为预估用量，固定总价包干，实际用量无论是否超出预估量，均不另行增加费用。如有现场踏勘需求，请提前联系87572117现场查看。

2.安装要求

旧设备拆除：对浙大海宁校区1、2、4号书院、东/西侧高配房、教A（含消控室、UPS 机房、高配房）、教 B（含钢瓶间、高配房）共7个区域的气体灭火系统，分区域、分点位安全拆除原ZY-4G控制盘及相关老旧模块、按钮、警报器，做好线路标识与成品保护，不影响其他消防系统运行；

新设备安装：控制器距地1.5–1.8m 安装，远离强电磁场；启停按钮距地 1.5m 安装于保护区门外；放气灯距地 1.8–2.2m 安装；声光报警器安装于出入口确保覆盖；

管线敷设：KBG 管、线槽固定规范，接口接地；电源线与信号线分开敷设，间距≥100mm；线路标识清晰、接线规范；

系统调试：单机调试→分区调试→系统联调→联动测试，验证手动/ 自动控制、紧急启停、故障报警、备用电源切换、释放反馈、声光联动等全部功能；

工期总周期42日历天，按“现场勘查→设备采购检验→旧设备拆除→新设备安装→管线敷设→系统调试→验收培训”流程执行。

3.调试要求

控制器状态显示、故障自检、声光报警正常；

手动/ 自动模式切换、紧急启停功能有效；

气体释放反馈、警报器联动准确；

备用电源自动切换，断电续航≥4小时；

与校区原有消防报警系统兼容联动正常。

四、质保与售后服务要求

维修点：杭州或海宁附近要有办事处或经销点方便后续维修。

质保期：核心控制器、模块、控制按钮、警报器等设备质保2年；线缆、线管、线槽等辅材质保1年，质保期内免费维修、更换。

响应时效：日常咨询2小时内回复；一般故障24小时内到场；重大故障12 小时内到场。

提供完整技术资料、接线图、调试报告、操作说明书；免费开展操作人员培训，确保校方人员能独立操作、日常巡检、简单故障判断。

提供备品备件支持，质保期内免费提供常用备件，终身供应备件，供货周期≤7天；质保期内每季度回访一次，检查系统运行状态，出具巡检报告。

五、验收要求

验收执行GB50166-2019、GB50263-2017及本项目技术要求；中标方完成自检预验收后提交验收申请，由校方、施工方共同现场测试。

验收内容：设备数量与型号核对、安装工艺、接线规范、系统功能全项测试、资料完整性。

六、费用结算

完成项目验收后，采购方在收到供应商提供的符合要求的发票后，20个工作日内一次性全额支付合同货款。

七、报价文件要求

1、报价单位应根据询价单位需求编制报价文件，文件格式及要求参考第三部分。

2、报价单位应提供盖有公章的报价文件，发送扫描版报价文件至邮箱zhaolv@intl.zju.edu.cn

3、报价文件编制完成后，请于2026年6月15日前提交至询价单位。

八、联系方式

1、地点：浙江省海宁市海州东路718号浙江大学国际校区行政楼203

2、邮编：314400

3、电话：0571-87572117

4、联系人：吕老师

第三部分  响应文件格式

封面

正本或副本

（报价单位名称）

响 应 文 件

项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 气体灭火系统更新改造项目

项目编号：

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价明细表

金额单位：人民币 元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统更新改造项目 |  |  |
| 其他附加服务或优惠条件 | 报价单位是否有提供其他附加产品或服务的意愿。若有，请详述。 |  |  |
| 报价单位 | 单位负责人签字（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 1、请各报价单位本着真实、自愿、合理的原则对询价单位所需服务进行报价，该报价将作为询价单位选择供货单位的一项重要依据。 2、报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。 3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。 |  |  |

技术偏离表

项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 气体灭火系统更新改造项目

项目编号：

| 需求概述 | 需求详细描述 | 响应规格 | 是否偏离 （详细说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 按照设备采购要求表提供设备 | 根据设备采购要求表提供符合要求的材料及设备，其中品牌必需在表中提供的品牌中选择。同时承诺知悉表中 1-6 项线材、管材为预估用量，同意固定总价包干，实际用量无论是否超出预估量，均不另行增加费用。 |  |  |
| 安装调试要求 | 安装要求 旧设备拆除：对浙大海宁校区1、2、4号书院、东/西侧高配房、教A（含消控室、UPS 机房、高配房）、教 B（含钢瓶间、高配房）共7个区域的气体灭火系统，分区域、分点位安全拆除原ZY-4G控制盘及相关老旧模块、按钮、警报器，做好线路标识与成品保护，不影响其他消防系统运行； 新设备安装：控制器距地1.5–1.8m 安装，远离强电磁场；启停按钮距地 1.5m 安装于保护区门外；放气灯距地 1.8–2.2m 安装；声光报警器安装于出入口确保覆盖； 管线敷设：KBG 管、线槽固定规范，接口接地；电源线与信号线分开敷设，间距≥100mm；线路标识清晰、接线规范； 系统调试：单机调试→分区调试→系统联调→联动测试，验证手动/ 自动控制、紧急启停、故障报警、备用电源切换、释放反馈、声光联动等全部功能； 工期总周期42日历天，按“现场勘查→设备采购检验→旧设备拆除→新设备安装→管线敷设→系统调试→验收培训”流程执行。 调试要求 控制器状态显示、故障自检、声光报警正常； 手动/ 自动模式切换、紧急启停功能有效； 气体释放反馈、警报器联动准确； 备用电源自动切换，断电续航≥4小时； 与校区原有消防报警系统兼容联动正常。 |  |  |

说明：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 气体灭火系统更新改造项目

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。 （二）具备中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有消防设施施工、安装、调试相关经营范围；具备有效的安全生产许可证。（提供相关盖章证明材料） （三）拟派项目负责人具备注册消防工程师或消防相关专业中级及以上职称。（提供相关盖章证明材料） （四）企业及拟派项目负责人、现场施工人员近五年内无违法犯罪记录、无重大安全事故记录。（提供相关盖章证明材料） （五）本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 设施维修 | 在质保期内消防设施出现故障，由采购方联系施工单位进行修复，在规定时间内未修复的，由投标方进行维修，产生的材料费和人工费从质保金中支出。已过质保期的消防设施出现故障，由投标方进行修复，维修收取材料费，材料费用由采购方指定的第三方审计单位审计后支付。新更换的主要材料保修壹年，在质保期内出现问题均由投标方负责免费更换。 |  |  |
| 质保与售后服务要求 | 维修点：杭州或海宁附近要有办事处或经销点方便后续维修。 质保期：核心控制器、模块、控制按钮、警报器等设备质保2年；线缆、线管、线槽等辅材质保1年，质保期内免费维修、更换。 响应时效：日常咨询2小时内回复；一般故障24小时内到场；重大故障12 小时内到场。 提供完整技术资料、接线图、调试报告、操作说明书；免费开展操作人员培训，确保校方人员能独立操作、日常巡检、简单故障判断。 提供备品备件支持，质保期内免费提供常用备件，终身供应备件，供货周期≤7天；质保期内每季度回访一次，检查系统运行状态，出具巡检报告。 |  |  |
| 验收要求 | 验收执行GB50166-2019、GB50263-2017及本项目技术要求；中标方完成自检预验收后提交验收申请，由校方、供应商共同现场测试。 验收内容：设备数量与型号核对、安装工艺、接线规范、系统功能全项测试、资料完整性。 |  |  |
| 费用结算 | 完成项目验收后，采购方在收到供应商提供的符合要求的发票后，20个工作日内一次性全额支付合同货款。 |  |  |

说明：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价单位一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 手机： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有报价单位都须填写此表。

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

致: 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)：

我                 （姓名）系                            （报价单位名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

报价单位名称（盖章）：

日期：  年  月  日